**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Оглавление

[Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии 1](#_Toc177134634)

[Часто встречающиеся нарушения в части атомных станций 1](#_Toc177134635)

[Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах 2](#_Toc177134636)

[Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов 3](#_Toc177134637)

[Часто встречающиеся нарушения отсутствуют 3](#_Toc177134638)

[Часто встречающиеся нарушения в части исследовательских ядерных установок 3](#_Toc177134639)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла 4](#_Toc177134640)

[Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты: 5](#_Toc177134641)

[Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов 5](#_Toc177134642)

[Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 8](#_Toc177134643)

[Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах 12](#_Toc177134644)

[Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах 15](#_Toc177134645)

[Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии 17](#_Toc177134646)

[Федеральный государственный энергетический надзор 17](#_Toc177134647)

[Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями 17](#_Toc177134648)

[Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями 21](#_Toc177134649)

[Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей 24](#_Toc177134650)

[Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений 28](#_Toc177134651)

[Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в  области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 32](#_Toc177134652)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора 32](#_Toc177134653)

[Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 37](#_Toc177134654)

[Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 40](#_Toc177134655)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах горнорудной и нерудной промышленности 40](#_Toc177134656)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ 43](#_Toc177134657)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств 46](#_Toc177134658)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора 50](#_Toc177134659)

[Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях 57](#_Toc177134660)

[Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса 61](#_Toc177134661)

[Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья 67](#_Toc177134662)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ 81](#_Toc177134663)

[Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса 82](#_Toc177134664)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа 95](#_Toc177134665)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления 98](#_Toc177134666)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности 103](#_Toc177134667)

[Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообес-печения 110](#_Toc177134668)

[Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности 116](#_Toc177134669)

[Федеральный государственный горный надзор 135](#_Toc177134670)

[Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ 135](#_Toc177134671)

**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

| **№ п/п** | **Описание нарушения обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)** | **Основные причины нарушений****(П. 4.2.1.12. Стандарта)** | **Кол-во выявленных нарушений за отчетный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого****(для вновь выявленных частых нарушений)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии |
| Часто встречающиеся нарушения в части атомных станций |
|  | Несоответствие отчета по обоснованию безопасности АС реальному состоянию энергоблока (имеются расхождения, влияющие на безопасность АС, между информацией, содержащейся в ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования) | НП-001-15«Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | высокая | Тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 5 |  |
|  | Не выполнение программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС в части управления документацией, соблюдения условий действия лицензий | НП-001-15«Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 9 |  |
| Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах |
| 1.
 | Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества | разделы III и IV НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» | ч.1 ст.9.6КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина | 14 | Первое полугодие2024 г. |
|  | Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии | п.п. 67, 68 НП‑038‑16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» | ч. 1, 3 ст. 9.6 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 28 | Первое полугодие2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на ядерных энергетических установках судов |
|  | Часто встречающиеся нарушения отсутствуют |
| Часто встречающиеся нарушения в части исследовательских ядерных установок |
|  | Эксплуатация исследовательских ядерных установок проводится не в соответствии с технологическим регламентом и руководством по эксплуатации, а также не в соответствии с объемом программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством эксплуатирующей организации | НП-033-11«Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 8 | II квартал2024 г. |
|  | Информация, представленная в отчетах по обоснованию безопасности ИУЯ, не отражает фактическое состояние ИЯУ | НП-049-17«Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 11 | II квартал 2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла |
|  | Часто встречающиеся нарушения отсутствуют |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты: |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов |
|  | В инструкции по учету и контролю ядерных материалов в ЗБМ не в полном объеме определены: - процедура проведения ФИ; - порядок проведения административного контроля на уровне ЗБМ; Инструкция по УК ЯМ в ЗБМ требует приведения в соответствии с п. 29 НП-030-19; В инструкциях по учету и контролю ЯМ в ЗБМ не указана физическая форма ЯМ | пп. 5, 13, 28,29, 117НП-030-19«Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 22 | II квартал2024 г. |
|  | Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов, акт утилизации пломб составлен не на основании данных журналов утилизаций пломб, в «Программе применения пломб для целей учета и контроля ЯМ в ЗБМ» не определена процедура проведения годовой инвентаризации пломб | пп. 42, 43, 46,51, 52 НП-030-19«Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 9 | II квартал2024 г. |
|  | При проведении физической инвентаризации ЯМ в ЗБМ разрешение на перемещение ЯМ во время инвентаризации не оформлено в установленном порядке, в период проведения физической инвентаризации результаты применения СКД, подтверждающие отсутствие несанкционированного доступа к ЯМ, не оформлены документально и не представлены инвентаризационной комиссии | пп. 70, 76, 90НП-030-19«Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 8 | II квартал2024 г. |
|  | Программа измерений ЯМ в ЗБМ требует приведения в соответствии с п. 55 НП-030-19, Программа контроля качества измерений в системе учета и контроля ЯМ не содержит описания процедур контроля качества измерений | пп. 55-59НП-030-19«Основные правила учета и контроля ядерных материалов» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 7 | II квартал2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
| 1. 1
 | Разработанная «Инструкция по учету и контролю РВ и РАО» не соответствует требованиям п. 15 НП-067-16, отсутствует список лиц, которым поручен административный контроль выполнения требований по учету и контролю РВ и РАО, в «Положении по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» не определены: сведения об организации системы измерений РВ и РАО; сведения о мерах контроля доступа и системы контроля доступа к РВ и РАО | пп. 10, 12, 14, 15, 69, 71, 72 НП-067-16«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 36 | II квартал2024 г. |
|  | Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, должностные лица, должностные лица и персонал, ответственные за учет и контроль РВ и РАО, не проходят обучение и проверку знаний не реже одного раза в три года | пп. 83-85НП-067-16«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 35 | II квартал2024 г. |
|  | Организация не предоставила отчетные документы в ИАЦ СГУК РВ и РАО в порядке, установленном нормативно-правовыми актами, формы журналов учёта и контроля РВ не установлены в инструкции по учёту и контролю РВ и РАО, не ведутся учетные документы отдельных участков радиационно-загрязненных территорий,  | пп. 15, 65, 74, 75, 80, 81 НП-067-16«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 17 | II квартал2024 г. |
|  | СНК РАО, составленный на начало проведения внеплановой инвентаризации РАО в организации, не содержит обязательные сведения по каждой отдельной единице, распорядительным документом директора о проведении внеплановой инвентаризации РАО не определено время, после которого запрещаются любые перемещения РВ и РАО на период инвентаризации (без разрешения председателя инвентаризационной комиссии), При проведении внеплановой инвентаризации РАО не оценены результаты применения СКД и не сделаны выводы об отсутствии несанкционированного доступа за весь период между инвентаризациями | пп. 14, 55,57-59, 63НП-067-16«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | ч. 2 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК | 15 | II квартал2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах |
|  | Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны | пп. 20-110 «Требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 № 646 | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 71 | II квартал2024 г. |
|  | На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по предназначению | пп. 121, 130, 134, 146, 161, 166, 174НП-083-23«Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 52 | II квартал2024 г. |
|  | Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла) | пп. 181-186НП-083-23«Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | высокая | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.Отсутствие у организаций финансовых ресурсов. | 45 | II квартал2024 г. |
|  | Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции) | п. 69 НП-083-23«Требования к физической защите ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. | 28 | II квартал2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах |
| 1. 2
 | Не разработаны или требуют корректировки отдельные документы, определяющие организацию физической защиты (инструкции, журналы, планы, положения, перечни) | п. 27 (пп. 1 – 20приложения № 6)НП-034-23«Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, отдельных ядерных материалов и пунктов хранения» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 47 | II квартал2024 г. |
|  | Разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии в части физической защиты у руководства организации на момент проверок отсутствовали | п. 3.2приложения № 5НП-034-23«Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, отдельных ядерных материалов и пунктов хранения» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 20 | II квартал2024 г. |
|  | Комплекс ИТСФЗ не в полной мере соответствует установленным требования | пп. 2.1 - 2.28приложения № 5НП-034-23«Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, отдельных ядерных материалов и пунктов хранения» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 16 | II квартал2024 г. |
|  | Не установлен уровень физической защиты или установленный уровень физической защиты не соответствует требованиям | пп. 17-23 НП-034-23«Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, отдельных ядерных материалов и пунктов хранения» | ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ | средняя | среднейтяжести | Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ | 5 | II квартал2024 г. |
| Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии |
| 1. 3
 | Отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. | ч. 6 ст. 52 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации | ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Недостаточный контроль со стороны руководства | 596 |  |
| Федеральный государственный энергетический надзор |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями |
|  | Не проводится проверка знаний у персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Пункт 2.3.15. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115(далее – ПТЭТЭ) | Статья 9.11 Кодекса Российской Федерации об администра-тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ(далее – КоАП) | Низкая | Легкая | Иные основания | 102 | II квартал2024 г. |
|  | Строительные конструкции производственных зданий и сооружений котельной не подвергаются один раз в 5 лет техническому освидетельствованию специализированной организацией | Пункт 3.3.9.ПТЭТЭ | Ст. 9.11.КоАП | Средняя | Средняя | Высокий уровень издержек(финансовых, организационных, административ-ных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностьюза его несоблюдение | 806 | I, II квартал 2024 г. |
|  | В котельной тепловые энергоустановки не в полном объеме оснащены средствами измерений в соответствии с проектной документацией и нормативно-технической документацией (манометры, термометры) | Пункты 2.2.1., 2.2.5., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.4.ПТЭТЭ | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 148 | I квартал2024 г. |
|  | Здание котельной содержится в неудовлетворительном состоянии | Пункты 2.2.1., 3.3.1.ПТЭТЭ | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержек(финансовых, организационных, административ-ных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностьюза его несоблюдение | 438 | I квартал2024 г. |
|  | Отсутствие тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия тепловых сетей | Пункт 6.2.25.ПТЭТЭ | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 230 | I квартал2024 г. |
|  | Не выполняются техническое обслуживание и необходимые ремонтные работы при эксплуатации тепловых энергоустановок | Глава 2.7ПТЭТЭ | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 120 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Не заземлены металлические части электроустановки, подлежащие заземлению или занулению | Пункт 612Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября2022 г. № 1070 (далее – ПТЭЭСС) | Статья 9.11.КоАП | Высокая | Средняя | Высокий уровень издержек(финансовых, организационных, административ-ных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 278 | I квартал 2024 г. |
|  | Не проведена ревизия и наладка водоподготовительного оборудования в котельной | Пункты 12.3., 12.11.ПТЭТЭ | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 226 | I, II квартал2024 г. |
|  | Не проведены режимно-наладочные работы на котлах в котельной | Пункт 5.3.7.ПТЭТЭ | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Высокий уровень издержекпо соблюдению обязательного требованияпо сравнениюс возможной ответственностью за его не соблюдение | 348 | I, II квартал2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за электрическими сетями |
|  | На дверцах РУи трансформаторных камер диспетчерские наименования и предупреждающие знаки требуют обновления | Пункты 29, 497ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 644 | I, II квартал 2024 г. |
|  | На опоре ВЛ отсутствуют или нечитаемые постоянные знаки: порядковый номер опор, год их установки, номер ВЛ или ее условное обозначение, а также на опорах отсутствует предупреждающий плакат (ВЛ проходит по населенной местности). | Пункт 548 ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 271 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Крупная древесно-кустарниковая растительность высотой более 4 м в пролете опор ВЛ | Пункт 543 ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 526 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Не обеспечивается проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок | Пункт 7 (б) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811,(далее – ПТЭЭПЭЭ); | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 419 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Отсутствует бирки с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номера или диспетчерского наименования линии | Пункт 569 ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 356 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Не произведена вырубка и опиловка кустарников и деревьев угрожающих падением в пролётах опор ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-6/10 кВ | Пункт 543 ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Низкая | Легкая | Иные основания | 580 | I и II кварталы2024 г. |
|  | Не соблюдение сроков проведения капитальных ремонтов при эксплуатации ВЛ  | Пункт 538 ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Легкая | Высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 571 | I, II квартал2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора за энергоустановками потребителей |
| 1. 6
 | Несвоевременное прохождение проверки знаний электротехнического персонала | Пункт 43ПТЭЭПЭЭ | Статья 9.11КоАП | Средняя | Среднейтяжести | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административ-ных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностьюза его несоблюдение | 720 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Капельная течь масла из-под вводов силового трансформатора.Низкий уровень масла в расширительном баке трансформатора | Пункты 462 и 493ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 301 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Не заземлены металлические части электроустановки, подлежащие заземлению или занулению | Пункт 612ПТЭЭСС | Статья 9.11.КоАП | Высокая | Средняя | Высокий уровень издержек(финансовых, организационных, административ-ных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 449 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Отсутствуют надписи: на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, шкафах и сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, указывающие на назначение присоединений и их диспетчерское наименование;на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений, указывающие номинальный ток плавкой вставки;на рукоятках приводов заземляющих разъединителей (ножей) | Пункт 497 и 511 ПТЭЭСС | Статья 9.11.КоАП | Низкая | Легкая | Высокий уровень издержек(финансовых, организационных, административ-ных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение.Иные основания | 576 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств: не защищены от коррозии, не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники трансформаторных подстанций | Пункт 613ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 493 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Допускается эксплуатация электротехнического оборудования, зданий и сооруженийпо истечении установленного срока эксплуатациибез проведения периодического технического освидетельствования | Пункт 8ПТЭЭСС | Статья 9.11КоАП | Средняя | Средней тяжести | Отсутствиепрямой связи несоблюдения обязательного требованияс риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступленияответственности. | 434 | I, II квартал 2024 г. |
| Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений |
|  | Не проведено обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС | Статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ) | Статья 9.2КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 330 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Отсутствие декларации безопасности при эксплуатации ГТС | Статьи 9, 10 Федерального закона № 117-ФЗ | Статья 9.2КоАП | Высокая | Тяжелая | Иные основания | 728 | II квартал2024 г. |
|  | Не обеспечивается соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации | Статьи 8, 9 Федерального закона № 117-ФЗ | Статья 9.2КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 726 | I квартал2024 г. |
|  | Не полноценно обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС | Статья 9Федерального закона № 117-ФЗ | Статья 9.2КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 226 | I, II квартал 2024 г. |
|  | Не внесены сведения о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений | Статьи 7 и 9 Федерального закона № 117-ФЗ | Статья 9.2КоАП | Средняя | Средняя | Высокий уровень издержек(финансовых, организационных, административ-ныхи иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностьюза его несоблюдение | 804 |  |
|  | Не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт гидротехнического сооружения | Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ | Статья 9.2КоАП | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 895 | II квартал2024 г. |
|  | Не осуществлено страхование гражданской ответственности за причиненный вред в результате аварии на ГТС | Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ | Статья 9.19 КоАП | Низкая | Легкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административ-ных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 1 476 | I, II квартал 2024 г. |
| 1. 7
 | Не анализируются причины снижения безопасности ГТС и своевременно не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии ГТС | Статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ | Статья 9.2КоАП | Высокая | Тяжелая | Иные основания | 833 | I, II квартал 2024 г. |
| Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в  области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора |
| 1. 8
 | Нарушение установленного порядка строительства:- не направление извещения о начале работ по строительству, реконструкции строительства объекта капитального строительства;- не извещение территориального органа Ростехнадзора о завершении работ, подлежащих проверке;- строительство без разрешения на строительство | ст.51, 52 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации | Части 1 и 2 ст. 9.5 КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | п.п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | - | - |
| 1. 8
 | Нарушение требований проектной документации:- применение строительных материалов, отличных от предусмотренных требованиями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации***;***- отклонение от технологии производства работ, установленной нормативной и проектной, и разработанной на ее основе рабочей документации;~~-~~ несоответствие выполненных строительно-работ и их качество проектной и разработанной на ее основе рабочей документации);- нарушения по организации строительной площадки, предусмотренных требованиями проектной и разработанной на ее основе рабочей документации. | ст. 48, 49, 52 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | ч. 1 и 2 ст. 9.4 КоАП РФ | Средняя, высокая | Средней тяжести, тяжкая | п.п. 4, 6 (иные недостаточная организация производственно-го процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов) | - | - |
|  | Лицом, осуществляющим строительство, нарушается порядок осуществления строительного контроль за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе: не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допускается выполнение последующих этапов работ без окончания процедуры освидетельствования предыдущих скрытых работ | ст. 53 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, СП 48.13330.2019 | ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5, 6 (иные основания – недостаточная организация производственно-го процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | - | - |
|  | Эксплуатация объекта капитального строительства без полученного в установленном порядке разрешения на ввод. | ст. 55, 55.24 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации | ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ | высокая | Средней тяжести | п.п. 5 | - | - |
|  | Не представление в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия контролируемым лицом на основании предъявленного (направленного) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. | Ст. 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | 19.7 | средняя | Средней тяжести | п.п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) |  |  |
| Часто встречающиеся нарушения в части деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
|  | Нарушение требований к ведению дел членов СРО | ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ст. 14.64 КоАП РФ | низкая | Средней тяжести | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | - | - |
|  | Саморегулируемыми организациями средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утверждённым постановлением Правительства от 28.04.2021 № 662 | ст. 55.16-1 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации | - | низкая | тяжкая | введение процедуры конкурсного производства в отношении кредитной организации | - | - |
|  | Несоответствие внутренних документов, требованиям законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях | ч.3 ст. 55.5 | - | низкая | Средней тяжести | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | - | - |
|  | Нарушения саморегулируемыми организациями по ведению реестра членов саморегулируемой организации | ст. 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» | ч. 1, 3 ст. 14.52 КоАП РФ | низкая | легкая | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | - | - |
|  | Нарушения саморегулируемыми организациями по Обеспечению саморегулируемой организацией доступа к информации на своем официальном сайте, что нарушает требования статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315- ФЗ «О саморегулируемых организациях» | ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» | ч.2, 3 ст. 14.52 КоАП РФ | низкая | легкая | п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства) | - | - |
| Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах горнорудной и нерудной промышленности |
| 1. 8
 | Нарушения, связанные с организацией и осуществлением производственного контроля | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Низкий уровень производственно-го контроля | 822 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Нарушения, связанные с невыполнением комплекса мероприятий по креплению бортов и кровли горной выработки | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Вы­сокий уровень издержек (финан­совых, органи­зационных, адми­нистративных и иных) Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 610 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Нарушение требований противопожарной защиты | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 221 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Нарушения при эксплуатации электрооборудования | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 705 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Нарушения, связанные с эксплуатацией технических устройств | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 | Ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 762 | 1 полугодие 2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ |
| 1. 9
 | Нарушение технологии производства взрывных работ | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. № 494 | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 96 | 1 полугодие 2024 г. |
| 1. 9
 | Нарушение установленных требований к хранению и учету взрывчатых материалов | Федеральный закон от 21.07.1997 №116- З; ФНП «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказомРостехнадзора от 3 декабря 2020 г. № 494 | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 67 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Нарушения при составлении и оформлении документации, регулирующей порядок осуществления деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения | Федеральный закон от 21.07.1997 №116- ФЗ; ФНП«Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утверждённых приказом Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. № 494 | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Неудовлетвори-тельная организация производства работ | 58 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Нарушение требований к работникам, осуществляющим производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП«Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утверждённых приказом Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. № 494 | ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя тяжесть | Неудовлетвори-тельная организация производства работ | 18 | 1 полугодие 2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств |
| 1. 9
 | Выполнение технологических операций, порядок которых не предусмотрен технологическими регламентами и инструкциями | Федеральный закон № 116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512 | Ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания(низкий уровень производственно-го контроля) | 33 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Нарушения в части наличия и качества разработанной производственной документации (инструкций) | Федеральный закон № 116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512 | Ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания(низкий уровень производственно-го контроля) | 15 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Не выполнены условия дальнейшей безопасной эксплуатации зданий, сооружений, технических устройств, установленные по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности  | Федеральный закон № 116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512 | Ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания(низкий уровень производственно-го контроля) | 22 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Не проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте и допускается эксплуатация технических устройств в отсутствие документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям промышленной безопасности по истечении срока службы, установленного производителем. | Федеральный закон № 116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512 | Ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Иные основания(низкий уровень производственно-го контроля) | 12 | 1 полугодие 2024 г. |
|  | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре опасных производственных объектов.В сведениях, характеризующих ОПО не учтены при проведении идентификации опасного производственного объекта, количественные и качественные характеристики, а также не внесены сооружения, технические устройства и сведения о применяемом опасном веществе. | Федеральный закон № 116-ФЗ; ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512 | Ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | Иные основания(низкий уровень производственно-го контроля) | 12 | 1 полугодие 2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора |
|  | Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект | ч. 5 ст. 2. Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Отсутствуют паспорта на оборудование, работающее под избыточным давлением | п.17 Технического регламента Таможенного союза«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС032/2013 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений зарегистрированное в реестре заключений ЭПБ, в связи с окончанием срока, установленного предыдущим экспертным обследованием | ч. 1, ч. 5 ст.13 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержден Президентом Российской Федерации 21.07.1997 | ч.1, ст. 9.1 КоАП | Высокая | Тяжёлая | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Не выполнены в установленный срок мероприятия по результатам экспертизы промышленной безопасности | ч. 1 ст. 9 ФЗ-116, п. 28. ФНП Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020№ 536 (далее – ФНП № 536) | ст.9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжёлая | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Не выполняются пункты предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности | п.1 ст. Федерального закона№ 116-ФЗ | п.11 ст. 19.5 КоАП | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Оборудование под давлением не поставлено на учет в территориальном органе Ростехнадзора | ч. 1, ч.2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗп.6, п. 224 221ФНП № 536 | ч.1, ст. 9.1 КоАП | Средняя | Низкая | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Эксплуатация оборудования за пределами расчетного срока службы, установленного изготовителем, без проведения экспертизы промышленной безопасности | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) без получения (переоформления) соответствующей лицензии | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Не выполнение требований статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ по ведению учета и анализа причин инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта (далее - ОПО) с принятием мер по недопущению их в дальнейшем | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований ФНП ОРПД, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Допуск к работе не квалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Выполнение ремонтных работ на с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Необоснованное снижение давления сосудов (СУГ) в целях уменьшения класса опасности | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Не осуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых объекты котлонадзора, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. | ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая/тяжкая | Неосущест-вление производст-венного контроля надлежа-щим образом, низкая производст- венная дисциплина | несоблюдение установленных обязательных требований | - |  |
| Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях |
|  | Руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией, опасного производственного объекта не прошли аттестацию в области промышленной безопасности | п.1 статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ | п.1 ст. 9.1 КоАП | Степень | Низкая | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект | ст. 2. Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.1997 (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требования от 30.11.2020 № 471) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Не обеспечивается проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки. | ст. 9 Федерального закона№ 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП | Высокая | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | Не соблюдаются требования по местам и  габаритным размерам складирования грузов, в соответствии с разработанными проектами производства работ. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ.п. 156 Федеральных норм и правил в  области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, (далее ФНП – ПС) | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
|  | В местах производства работ грузоподъемными кранами, находятся неисправные съемные грузозахватные приспособления. | п. 218 ФНП – ПС. | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | - | - |
| Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса |
|  | Ведение работпо техническому перевооружению в отсутствие проектной документации | ст. 8 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 5 | I полугодие 2024  г. |
|  | Не проведена экспертиза промышленной безопасностиНа технические устройства, эксплуатация которых превышает нормативный срок службы; эксплуатация технических устройствв отсутствие заключения экспертизы промышленнойбезопасности. | ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 4 ФНП № 420 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 10 | I полугодие 2024  г. |
|  | Недостаточный уровень производственного контроля за  проведением работ на ОПО | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п.14 Правил организации производственного контроля № 2168 | ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 3 | I полугодие 2024  г. |
|  | Технология и периодичность уборки помещения и очистки оборудования не обеспечивает отсутствие накопления пыли (кусков) взрывопожароопасных продуктов на полу здания (на оборудовании) | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 12, 35, 51 Федеральных норми правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасностидля объектов производств боеприпасови спецхимии» утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 458 (далее – ФНП № 458) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 43 | II квартал 2024 г. |
|  | Не соблюдаются требования технологических регламентов и инструкций | п. 12 ФНП № 458 | ч.2 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 4 | II квартал 2024 г. |
|  | Своевременноне проводится поверка средств автоматического контроля загазованности, установленных на объекте и предназначенныхдля непрерывного автоматического контроля довзрывных концентраций горючих газов, их паровв рабочей зоне | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 41 ФНП № 458;п. 194 ФНП № 500 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 5 | I полугодие 2024  г. |
|  | Не аттестованыв установленном порядке в области промышленной безопасности руководителии специалисты | ст. 9, ст. 14.1 Федерального закона№ 116-ФЗ | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Легкой тяжести | Иные основания | 5 | I полугодие 2024  г. |
|  | Не укомплектован в полном объеме штат работников, эксплуатирующих объект повышенной опасности | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Легкой тяжести | Иные основания | 5 | I полугодие 2024  г. |
|  | Не обеспеченаисправность и надежность заземления оборудования | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗп. 12, 56, 708, 710, 714 ФНП № 458 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 45 | I полугодие 2024  г. |
|  | Нарушение технологической планировки, в том числе хранение в помещении постороннего предмета, не предусмотренного технологической планировкой | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗп. 12, 17, 37 ФНП № 458 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 100 | I полугодие 2024  г. |
|  | Нарушение обязательных требований к хранению взрывопожароопасных веществ | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗп. 20, 36, 37, 643 ФНП № 458 | ст.9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 15 | I полугодие 2024 г. |
|  | Нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов (электроосветительные приборы, молниезащита, заземляющие устройства и т.д.) | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;ФНП № 458 | ст.9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | - | - |
|  | Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;ФНП № 500 | ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств без продления назначенного срока службы для их безопасной эксплуатации | Ст. 7, 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ;ФНП № 420 | ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Невыполнение мероприятий, указанныхв заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;ФНП № 420 | ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Несоответствие информации, указаннойв сведениях, характеризующих опасный производственный объект, фактическому составу объекта | ст. 2 Федерального закона№ 116-ФЗ;Требования к  регистрации ОПО № 471 | ст.9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Технологическая планировка помещенийне соответствует фактическому состоянию | ФНП № 458 | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
| Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья |
|  | Не разработан илине соответствует обязательным требованиям технический паспорт взрывобезопасности | ч. 1 ст. 9Федерального закона№ 116-ФЗ;п.п. 9, 833, раздел XII Федеральных норм и правилв области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопас-ных производственных объектов храненияи переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзораот 03.09.2020 № 331 (далее - ФНП № 331) | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 2 | I полугодие 2024 г |
|  | Не разработаны мероприятия по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности | ч. 1 ст. 9Федерального закона№ 116-ФЗ;п. 5, 9, 834ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 1 | II квартал2024 г. |
|  | Отсутствие технологических регламентов или несоответствиеих установленным требованиям(не отражены в технологической схеме модели, основные характеристики технологического, аспирационного, транспортного оборудования, средства взрывопредупреждения, взрывозащиты, противоаварийная защита, движение сырья; не отражены сведенияо возможных инцидентах в работе и способах их ликвидации) | ч. 1 ст. 9Федерального закона № 116-ФЗ;п.п. 9 - 12ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 4 | I полугодие 2024 г |
|  | Частично утрачена и не восстановлена проектная документация. | Федерального закона№ 116-ФЗ;п. 6 ФНП № 331;ст. 8, ч. 1 ст. 9Федерального закона № 116-ФЗ;п.1 ст. 36 Федерального закона № 384-ФЗ;п. п. 6, 7, 147ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 4 | I полугодие 2024 г |
|  | Не установлены взрыворазрядителина нориях | ст. 9 Федерального закона№ 116-ФЗ;п. 43 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Тяжкая | Иные основания | - | - |
|  | Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. п. 9, 818ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | - | - |
|  | Отсутствуют эксплуатационная документация (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации с указанием организацией-изготовителем данных о сроке службы технических устройств, эксплуатируемых на ОПО | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 149 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 4 | I полугодие 2024 г |
|  | Отсутствуют паспортана аспирационные установки | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п.п. 9, 516ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | - | - |
|  | Не обеспечено проведение аттестации руководящего составаи инженерно-технических работников, а также персонала, связанногос эксплуатацией объекта | ст. 9, ч. 2, 8 ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 2 Положения об аттестации № 13;п. 20 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 13 | I полугодие 2024 г |
|  | Не обеспечено проведение в случаях, установленных законодательством, экспертиз промышленной безопасности зданий, сооруженийи технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в том числе при эксплуатации зданийи сооружений объектов не проводится оценка технического состояния их строительных конструкций, которая заключаетсяв определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению | ст. 7, ч. 1 ст. 9 и 13 Федерального закона№ 116-ФЗ;п.п. 2, 4, 5ФНП № 420;п.п. 149 и 460ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания, высокий уровень издержек (финансовых) | 11 | I полугодие 2024 г |
|  | Отсутствует огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п.п. 69, 73ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | - | - |
|  | На нории не установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий | ч. 1 ст. 9Федерального закона№ 116-ФЗ;п. 47 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Отсутствуют гибкие патрубки (вставки) из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе с перемычкой из проволоки или троса между вентиляторами и трубопроводами аспирационных сетей | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 141, п. 410ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Горячие конструктивные части зерносушилки не покрыты теплоизоляцией | ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 253 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (внесения изменений в сведения, содержащиесяв государственном реестре) опасных производственных объектовв государственном реестре опасных производственных объектов | Требования к регистрации ОПО № 471;Правила регистрации объектовв государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацииот 24.11.1998 № 1371 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 5 | I полугодие 2024 г |
|  | Нарушены требования к идентификации ОПО при регистрации в государственном реестре | п. 2 ст. 2, ст. 9, п. 9 приложения № 2к Федеральному закону № 116-ФЗ | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 1 | I полугодие 2024 г |
|  | Технологическое, транспортное, аспирационное и другое оборудование, а также самотеки, материалопроводыне промаркированыв соответствиис технологической схемой | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 278 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Нарушены требованияпо заключениюс профессиональными аварийно-спасательными службами илис профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание | ст. 9, п. 1 ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Не заключён договор обязательного страхования гражданской ответственностив соответствиис законодательством Российской Федерацииоб обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 3 | I полугодие 2024 г |
|  | Нарушены требованияк системам контроля, управления, сигнализации, противоаварийной автоматической защиты, а именно отсутствие приборов взрывопредупрежде-ния (РКС, датчики подпора, устройства сбегания ленты, датчики обрыва цепи), отсутствие взрыворазрядителей,а также огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п.п. 37, 46, 47, 50, 51, 73, 446, 448 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 3 | I полугодие 2024 г |
|  | Отсутствие лицензийна осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности | п. 1 ст. 6, ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ«О лицензировании отдельных видов деятельности» | ч. 1 или ч. 3 ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 2 | I полугодие 2024 г |
|  | Технические устройства, эксплуатируемыена ОПО не имеют документов, подтверждающих качествоего изготовления | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 153 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 35 ФНП № 420 | ч. 1 или ч. 3ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 1 | I полугодие 2024 г. |
|  | Решением руководителя эксплуатирующей организациине назначено лицо, ответственноеза осуществление производственного контроля | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ,п.п. 7, 9, 13 Правил организации производственного контроля № 2168 | ч. 1 или ч. 3ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Не определены внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации мероприятияпо организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта средств ДАУ, блокировки, контроляи противоаварийной защиты, производственнойи аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях, средств связи, энергообеспечения,а также зданий и сооружений.Отсутствует распределение обязанностей и границы ответственности между техническими службами (технологической, механической, энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматики, производственно-технической) за обеспечением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 18 ФНП № 331 | ч. 1 или ч. 3ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 5 | I полугодие 2024 г. |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ |
|  | Не обеспечена полнотаи достоверность проведенной идентификации,и достоверность сведений, характеризующихОПО в части: железнодорожных путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ | Федеральный закон № 116-ФЗ;Требованияк регистрацииОПО № 471 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 5 | I полугодие 2024 г. |
|  | Эксплуатация технических устройстви сооружений без проведения экспертизы промышленной безопасности | ст. 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ;ФНП № 420 | ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | - | - |
|  | Несвоевременная очистка ж/д путей от снега(в зимнее время)и поросли(в летнее время) | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
| Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса |
|  | Не обеспечено проведение аттестациипо вопросам безопасностив объеме, соответствующем должностным обязанностям | Федеральный закон от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон116-ФЗ;Положение об аттестациив области промышленной безопасности,по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасностив сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФот 13.01.2023 № 13 (далее - Положение об аттестации № 13) | ст. 9.1 Кодекса Российской Федерацииоб администра-тивных правона-рушениях (далее -КоАП РФ) | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 45 | I полугодие 2024 г. |
|  | Невыполнение мероприятий, указанныхв заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности | Федеральный закон№ 116-ФЗ,Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзораот 20.10.2020 № 420(далее - ФНП № 420) | ст.9.1 КоАП РФ | Высокая | Средней тяжести | Иные основания | 10 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не обеспечены полнотаи достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов | Федеральный закон №116-ФЗ;Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзораот 30.11.2020 № 471 (далее - Требования к регистрации ОПО № 471) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 29 | I полугодие 2024 г. |
|  | Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация. | Федеральный закон№ 116-ФЗ;Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 (далее - ФНП № 500) | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 10 | I полугодие 2024 г. |
|  | Допускаются нарушения при эксплуатации технологических трубопроводов (отсутствует изоляция, желоба для отвода кислот, не проводится ревизия,не выполнен уклон) | ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ;ФНП № 500;Федеральные нормыи правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзораот 15.12.2020 № 533(далее - ФНП № 533) Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утвержденные приказом Ростехнадзораот 21.12.2021 № 444 (далее – ФНП 444) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 20 | I полугодие 2024 г. |
|  | Нарушения при эксплуатации технологических трубопроводов (отсутствует защитаот коррозии, опознавательную окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки) | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;ФНП № 500 | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 54 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не обеспечено безопасное проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | Федеральный закон№ 116-ФЗ;Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ",утвержденные приказом Ростехнадзораот 15.12.2020 № 528(далее - ФНП № 528) | ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 28 | I полугодие 2024 г. |
|  | Допущено применение неисправных контрольно-измерительных приборови контрольно-измерительных приборов с истекшим сроком поверки | Федеральный закон № 116-ФЗ;ФНП № 500 | ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 21 | I полугодие 2024 г. |
|  | Допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений, применяемыхна ОПО, с истекшим сроком службы | Федеральный закон№ 116-ФЗ;ФНП 420 | ст.9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 15 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не в полной мере осуществляется производственный контрольза соблюдением требований промышленной безопасности | Федеральный закон№ 116-ФЗ;«Правила организациии осуществления производственного контроляза соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденные постановлением Правительства РФот 18.12.2020 № 2168 (далее - Правила организации производственного контроля № 2168) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | 20 | I полугодие 2024 г. |
|  | Допускается нарушение требований технологического регламента при осуществлении технологического процесса | Федеральный закон №116-ФЗ;ФНП № 500 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 12 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не обеспечено соответствие строительных конструкций зданий и сооружений требованиям промышленной безопасности | Федеральный закон №116-ФЗ;ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданийи сооружений»(далее -Федеральный закон № 384-ФЗ) | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 52 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не оборудованы средствами контроля предельно допустимыхи максимальных уровней жидкости емкости, находящиеся на опасных производственных объектов | Федеральный закон №116-ФЗ;ФНП № 500;ФНП № 533 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 11 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не проводится экспертиза промышленной безопасности сооружений и технических устройств | Статьи 7, 9, 13 Федерального закона № 116-ФЗ;п.п. 4, 5 ФНП № 420;п. 6 Федеральных норм и правилв области безопасности «Правила безопасности сетей газораспределенияи газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзораот 15.12.2020 № 531(далее - ФНП №  531) | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 9 | I полугодие 2024 г. |
|  | Отсутствуют в паспорте трубопроводов кислоти щелочей результаты ревизии запорной арматурыи предохранительных клапанов | Ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 250 ФНП № 500 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
|  | Не обеспечивается герметичность технологических систем | п. п. 169, 200ФНП № 533 | ч. 1 ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | 10 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не обеспечены безопасные условия эксплуатации и контроль работы технологических трубопроводов, а также своевременностьи качество проведения освидетельствованийи ремонтов | п. п. 1, 2 статьи 9Федерального закона № 116-ФЗ;пункт 10 Федеральных норми правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзораот 21.12.2021 № 444(далее – ФНП № 444) | ч. 1 ст. 9.1КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | Иные основания | 10 | I полугодие 2024 г. |
|  | Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств, не в полной мере осуществляется обслуживание технических устройствна опасном производственном объекте:- частично отсутствует защитное антикоррозионное покрытие, имеется коррозия;- отсутствует защитное антикоррозионное покрытие трубопроводов обвязки, защитных кожухов фильтровна площадке обслуживания фильтров трубопровода | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 370 Федеральных норм и правилв области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзораот 15.12.2020 № 536 (далее - ФНП № 536);п.п. 223, 227, 846 ФНП № 500;п.п. 77, 214 ФНП № 444 | ст. 9.1КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | - | - |
|  | Не проведен очереднойнаружный и внутренний осмотры сосудов, работающих под давлением на опасном производственном объекте | ст. 9 Федеральногозакона № 116-ФЗ;п. 421 ФНП № 536 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | - | - |
|  | Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ст. 9 КоАП РФ | Средняя | Средняя | Иные основания | - | - |
|  | Эксплуатация технических устройствна ОПО осуществляется при отсутствии паспорта | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 27 ФНП № 500 | ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Иные основания | - | - |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа |
|  | Нарушение порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала | п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Несоблюдение сроков проведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования и технических устройств | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116 - ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходовк классификации нарушенийпо степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы | п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса  | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Не обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Не обеспечена готовность к действиям по локализации и  ликвидации последствий аварий на  опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления |
|  | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности | п. 1 ст. 9, п. 1, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Эксплуатация опасных производственных объектов без лицензии (без внесения изменений в реестр лицензии) | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходовк классификации нарушенийпо степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Неудовлетворительная организация работ и своевременного и качественного проведения комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля | п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не обеспечено предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в  государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитамив соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходовк классификации нарушенийпо степени риска) | Организационныеи технические |  |  |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности |
|  | Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не проводится ревизия промысловых трубопроводов не реже одного раза в 8 лет. Отсутствуют акты ревизии промысловых трубопроводов | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не соблюдены требования, установленные в  обосновании безопасности опасного производственного объекта | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не обеспечено проведение технического освидетельствования технологических трубопроводов | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок в эксплуатацию | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116- ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не обеспечена полнота и достоверность сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | п. 1 ст. 9, п.п. 1,2 п. 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и  подлежащих дистанционному контролю | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля | п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Нарушение требований при организации и  проведении газоопасных работ | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов | п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуатации и технические паспорта | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997 № 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообес-печения |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности | п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты; неудовлетворительная организация и  проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и  сооружений, в том числе работ повышенной опасности | п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов | п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные и технические |  |  |
|  | Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов; неудовлетворительное ведение и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования) | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за  соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска) | Организационные |  |  |
|  | В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходовк классификации нарушенийпо степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не разработан (отсутствует) журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходовк классификации нарушенийпо степени риска) | Организационные |  |  |
|  | Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их  безопасной эксплуатации | п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от  21.07.1997№ 116-ФЗ | ст. 9.1. КоАП РФ | Не представляется возможным (отсутствие единых подходовк классификации нарушенийпо степени риска) | Организационные |  |  |
| Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности |
|  | Нарушения правил эксплуатации технических устройств | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов»;пп. 200 – 262; пп. 276 – 413 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзораот 8 декабря 2020 года№ 507;пп. 237 – 498федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10 ноября 2020 года № 436;пп. 165 – 307федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённыхПриказом Ростехнадзораот 28 октября 2020 года № 428;пп. 1 – 66 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по безопасной перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных (сланцевых) шахт», утвержденных приказом Ростехнадзораот 13 ноября 2020 года № 438 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административ-ных правонаруше-ниях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Эксплуатация технических устройств с отступлением от технологической и эксплуатацион-ной документации | 9935 | 6 месяцев 2024 года |
|  | Нарушение проектной или технологической документации | Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённыхприказом Ростехнадзораот 28.10. 2020 № 428;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденные приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзораот 8 декабря 2020 года№ 507;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт», утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 506;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 19.11.2020 № 448;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 494;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 № 439 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административ-ных правонарушени-ях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Проектная, технологическая и эксплуатационная документация оформлена с нарушением установленных требований, наличие отступлений от документации | 8903 | 6 месяцев 2024 года |
|  | Нарушения требований об организации и осуществлению производственного контроля | ст. 9, 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов»;Весь актПравил организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерацииот 18 декабря 2020 года № 2168;Весь актТребования к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 г. № 518;Весь актТиповое положение о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), утверждённое приказом Ростехнадзора от10.12.2020 № 514;Весь актПорядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденный приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённыхприказом Ростехнадзораот 28.10. 2020 № 428;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденные приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436;Весь актФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзораот 8 декабря 2020 года№ 507 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административ-ных правонарушени-ях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | Средняя | Средней тяжести | Не соблюдение Правил организации и осуществления производственно-го контроля за соблюдением требований промышленной безопасности | 2468 | 6 месяцев 2024 года |
|  | Нарушения противоаварийной/противопожарной защиты | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ«О промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов»;пп. 29 – 60 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утверждённыхПриказом Ростехнадзораот 28 октября 2020 года № 428;пп. 21 – 31 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзораот 8 декабря 2020 года№ 507;пп. 595 – 632 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10 ноября 2020 года № 436;пп. 1 -28 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы», утвержденных приказом Ростехнадзораот 11 декабря 2020 года № 520;пп. 1 – 12 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 сентября 2020 года № 1437;пп. 1 – 137 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по порядку разработки планов ликвидации аварий на угольных шахтах, ознакомления, проведения учебных тревог и учений по ликвидации аварий, проведения плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий», утвержденных приказом Ростехнадзораот 27 ноября 2020 года № 467 | Статья 9.1 «Кодекс Российской Федерации об административ-ных правонарушени-ях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | Высокая | Тяжкая | Отступление от технологической и эксплуатацион-ной документации | 2141 | 6 месяцев 2024 года |
| Федеральный государственный горный надзор |
| Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ |
| 1. 1
 | Отсутствие аттестации у руководителей и специалистов маркшейдерской службы | Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФот 16.09.2020 № 1467 | ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ;ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Низкая производственная дисциплина | 21 | 1 полугодие 2024 |
| 1. 1
 | Нарушения, связанные с проектом производства маркшейдерских работ | Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1467;Правила осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденныеприказом Ростехнадзораот 19.05.2023 № 186 | ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ;ч. 2 ст. 8.10 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | Низкая исполнительская дисциплина | 85 | 1 полугодие 2024 |
|  | Нарушения, связанные со средствами измерений | Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1467 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | Низкая исполнительская дисциплина | 7 | 1 полугодие 2024 |
|  | Несоблюдение правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ; ФНП «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов» (утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 № 439 | ч. 2 ст.8.10 КоАП РФ; ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | Низкий уровень производственного контроля | 23 | 1 полугодие 2024 |
|  | Технические отчеты о выполненных работах выполнены с нарушением требований проектной документации | Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1467 | ч.2 ст.8.10 КоАП РФ | Низкая | легкая | Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина | 56 | 1 полугодие 2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_